阀门的分类

阀门的用途广泛，种类繁多，分类方法也比较多。总的可分两大类：

第一类自动阀门：依靠介质（液体、气体）本身的能力而自行动作的阀门。如止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀、减压阀等。

第二类驱动阀门：借助手动、电动、液动、气动来操纵动作的阀门。如闸阀，截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。

此外，阀门的分类还有以下几种方法：

一、按结构特征，根据关闭件相对于阀座移动的方向可分：

1． 截门形：关闭件沿着阀座中心移动，

2． 闸门形：关闭件沿着垂直阀座中心移动，。

3． 旋塞和球形：关闭件是柱塞或球，围绕本身的中心线旋转，

4． 旋启形；关闭件围绕阀座外的轴旋转，

5． 碟形：关闭件的圆盘，围绕阀座内的轴旋转

6． 滑阀形：关闭件在垂直于通道的方向滑动，

二、按用途，根据阀门的不同用途可分：

1． 开断用：用来接通或切断管路介质，如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。

2． 止回用：用来防止介质倒流，如止回阀。

3． 调节用：用来调节介质的压力和流量，如调节阀、减压阀。

4． 分配用：用来改变介质流向、分配介质，如三通旋塞、分配阀、滑阀等。

5． 安全阀：在介质压力超过规定值时，用来排放多余的介质，保证管路系统及设

备安全，如安全阀、事故阀。

6． 他特殊用途：如疏水阀、放空阀、排污阀等。

三、按驱动方式，根据不同的驱动方式可分：

1． 手动：借助手轮、手柄、杠杆或链轮等，有人力驱动，传动较大力矩时，装有

    蜗轮、齿轮等减速装置。

2． 电动：借助电机或其他电气装置来驱动。

3． 液动：借助（水、油）来驱动。

4． 气动；借助压缩空气来驱动。

四、按压力，根据阀门的公称压力可分：

1． 真空阀：绝对压力<0.1Mpa即760mm汞柱高的阀门，通常用mm汞柱或mm

水柱表示压力。

2． 低压阀：公称压力PN≤1.6Mpa的阀门（包括PN≤1.6MPa的钢阀）

3． 中压阀：公称压力PN2.5—6.4MPa的阀门。

4． 高压阀：公称压力PN10.0—80.0MPa的阀门。

5． 超高压阀：公称压力PN≥100.0MPa的阀门。

五、按介质的温度分，根据阀门工作时的介质温度可分：

1． 普通阀门：适用于介质温度-40℃～425℃的阀门。

2． 高温阀门：适用于介质温度425℃～600℃的阀门。

3． 耐热阀门：适用于介质温度600℃以上的阀门。

4． 低温阀门：适用于介质温度-40℃～ -150℃的阀门。

5． 超低温阀门：适用于介质温度-150℃以下的阀门。

六、按公称通径分，根据阀门的公称通径可分：

1． 小口径阀门：公称通径DN<40mm的阀门。

2． 中口径阀门：公称通径DN50~300mm的阀门。

3． 大口径阀门：公称通径DN350~1200mm的阀门。

4． 特大口径阀门：公称通径DN≥1400mm的阀门。

七、按与管道连接方式分，根据阀门与管道连接方式可分；

1． 法兰连接阀门：阀体带有法兰，与管道采用法兰连接的阀门。

2． 螺纹连接阀门：阀体带有内螺纹或外螺纹，与管道采用螺纹连接的阀门。

3． 焊接连接阀门：阀体带有焊口，与管道采用焊接连接的阀门。

4． 夹箍连接阀门：阀体上带有夹口，与管道采用夹箍连接的阀门。

5． 卡套连接阀门：采用卡套与管道连接的阀门。

加热炉燃烧控制系统中几种主要的常用检测仪表

1:热电偶：热电偶的原理是当两种不同的导体或半导体连接成闭合回路时，若两个接点温度不同,回路中就会出现热电动势，并产生电流。热电偶的热电势大小不仅与测量端温度有关，还决定于自由端(冷端)的温度。 
 在测量仪表中通常在电路中引入一个随冷端温度变化的附加电势，自动补偿冷端温度的变化，以保证测量精度。考虑到变送器通常离测量点较远，在使用较贵的热电偶时，如果全用热偶丝从测量点引至变送器，价格太高。为了节约，工业上选用在较低温度下(100℃以下)与所用热电偶的热电特性相近的廉价金属，作为热偶丝在低温区的替代品，称为补偿导线，这样热偶丝只要引至温度100℃以下的地方就行了，其余的长度可用廉价的补偿导线来延伸。 
  热电偶型号根据测温范围不同主要有K型、S型、B型等。 
2:温度变送器：温度变送器输入电路的主要作用是热电偶冷端温度补偿与零点调整。输出电路主要是将热电偶的毫伏信号转换为标准信号（一般采用4～20mA的电流信号），传送给后面的温度控制单元。

3:流量孔板：作用是检测孔板两侧正负取压口的差压信号。 
4:流量变送器：将孔板检测到的差压信号转换为4～20mA的电流信号，传给流量控制单元。 
5:压力变送器：将取压口处检测到的压力信号转换为4～20mA的电流信号。 
6:热电阻：热电阻是根据金属导体的电阻随温度变化的特性进行测温的。测量低于150℃的温度时，由于热电偶的电势较小，常使用热电阻来测量温度。加热炉助燃风机传动的温度检测和加热炉步进梁的温度检测采用的就是热电阻(PT100型)。热电阻不像热电偶那样需要冷端温度补偿，测量精度也比较高，适用于-200℃～+500℃范围内的温度检测。
7:阀门定位器：将流量控制器输出的4～20mA信号转换为气信号，控制执行机构的开口度。阀门定位器内部主要有电气转换单元和位置反馈单元构成。 
8:气动执行器：气动执行器是加热炉燃烧控制系统的重要部分，它以压缩空气为动力，由气动执行机构和调节阀两部分组成，执行机构是执行器的推动部分，它按照阀门定位器所给信号的大小，产生推力或位移；调节机构是执行器的调节部分，最常见的是调节阀，它受执行机构的操纵，通过改变阀芯与阀座间的流通面积，来调节介质的流量。9:电动执行器：由执行机构和调节阀两部分组成。其中调节阀部分和气动执行器是通用的，不同的只是电动执行器使用电动执行机构，即使用电动机作为动力源来调节阀的开度。

